ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для  проведения аукциона по продаже земельного участка под застройку

(для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности)

№ ОФ 320/11                                                                                                          	                                                   03 ноября 2011 г.

п/ст «Горячеводская»

ОАО «Пятигорские электрические сети»

МУ «Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска»

'

- Наименование энергопринимающих устройств заявителя: проектируемый жилой дом.

- Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: проектируемый жилой дом, расположенный по адресу: с. Золотушка, ул. Центральная, р-он жилого дома № 97 (тыльная сторона).

- Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 3 кВт

- Категория надежности: 3.

- Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,22 кВ.

- Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2012-2013г.г.

- Точка присоединения: п/ст «Бештаугорец», ТП-367, ВЛ-0.4 кВ по улице Центральная.

- Основной источник питания: ВЛ-0,4 кВ по улице Центральная.

- Резервный источник питания: не требуется.

- Сетевая организация осуществляет:

- проверку технического состояния ТП-367 и проводит его испытания;

- проверку технического состояния кабельной ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-367 на ВЛ-0,4 кВ но улице Центральная;

- прокладку кабельной ЛЭП-0,4 кВ от ВЛ-0,4 по улице Центральная до района жилого дома № 97 (тыльная сторона).

Кабель принять в антикоррозийном исполнении с бумажной изоляцией сечением согласно расчета, но не менее 16 мм2.

  - Заявитель осуществляет:

- установку необходимого количества опор BЛ-0,4 кВ (тип стоек СВ-110-3,2) и монтаж провода СИП-2А 4*50 от ВЛ-0,4 кВ по улице Центральная по улице вдоль проектируемого жилого дома в районе жилого дома № 97 (тыльная сторона).

- установку счётчика электронного в герметичном ВРУ на высоте 1,4-1,7 м от уровня земли снаружи домовладения, во дворе. Тип счетчика и схему учёта согласовать со службой энергосбыта ОАО «Пятигорские электрические сети» (зам. начальника) до начала проектирования и выполнения электромонтажных работ.

- Дополнительные условия:

  - Обеспечить соблюдение охранной зоны воздушной линии возле объекта, жилого дома, обрезку деревьев и ветвей на расстоянии 2 метра от проводной линии и ответвления ввода.

  - Не допускать посадку деревьев, складирование материалов и т.п. под проводами ВЛ.

  - Требования к устройству защиты, автоматике, изоляции и защите от перенапряжения:

- предохранители должны быть калиброванными и соответствовать нагрузке и сечению провода (кабеля).

- _  автоматы должны соответствовать нагрузке и сечению провода (кабеля).

- применение предохранителей с самодельной плавкой вставкой запрещается.

- применение устройства защитного отключения (УЗО) и устройства защиты от перенапряжения.

- Расстояние до заземлённых металлических конструкций (трубы водопровода, отопления и т.д.) - 1,5м.

- В местах с токопроводящими полами (плитка, бетон, земля и т.д.), а также при установке эл. счётчиков в нише перед эл. счётчиками устанавливается отключающее устройство, кожух которого должен быть приспособлен для пломбирования.

- Применяемое электрооборудование должно быть только заводского изготовления и иметь паспорт с инструкцией по эксплуатации.

После окончания монтажа электроустановок и выполнения технических условий, ДО ПОДАЧИ НАПРЯЖЕНИЯ, потребитель обязан провести испытание и измерения и подготовить следующую техническую документацию:

  - Согласованный с энергоснабжающей организацией проект электроснабжения (чертёж-проект).

  - Протоколы испытания изоляции кабеля, проводов и эл. оборудования.

  - Протокол измерения повторного заземления.

  - Акты на скрытые работы кабелей (проводок), по монтажу уравнителей потенциалов в ванных комнатах и душевых, монтажу заземляющих устройств.

  - Технические паспорта на силовое электрооборудование.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 «Правила присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» стоимость подключения к электрическим сетям проектируемого жилого дома, расположенного по адресу: с.. Золотушка, ул. Центральная, р-он жилого дома № 97 (тыльная сторона) будет составлять 550 (Пятьсот пятьдесят) рублей, в том числе НДС 18% - 83 рубля 90 копеек. Подключение данного объекта будет возможно только после проведения работ по строительству воздушной линии по улице, проходящей вдоль проектируемого жилого дома, которые будут включены в инвестиционную программу ОАО «Пятигорские электрические сети», не ранее 2014 года.